Контролер SX100e

Інструкція для швидкого налаштування

Інструкція з монтажу та експлуатації

- Вступ

- Загальна інформація

- Режими контролера

- Вибір, визначення, запуск і зупинка програми

- Інструкція з вводу в експлуатацію контролера SXlOOe

Відомості про налаштування

I. Вступ

Примітка: Цю інструкцію слід читати разом з інструкціями по стандартному SX100 для оператора та персоналу, що здійснює монтаж контролера на місці.

Контролер SX100e – удосконалена доробка контролера SX100 з покращеннями, які були введені для спрощення і поліпшення програмування і роботи контролера, зокрема, при використанні теплообмінних пристроїв.

Відмінності у технічних характеристиках і в роботі SX100e в порівнянні з SX100 представлені нижче.

2. Загальна інформація

Індикація повідомлення

Нижній дисплей	Верхній дисплей

Вниз          Прокрутка	Номер сегменту

Номер програми

Вверх

Індикатори подій

Робота               Зупинка

Підйом

Зниження

Автонастройка Auto tune

Активована сигналізація Alarm 2  (байпасний клапан EasiHeat)

Ручний режим

Рис. 1

2.1 Передня панель контролера

  - У верхній лівій частині панелі зараз усього три світлодіоди замість п’яти, це такі:

- AT – показує задіяність функції автонастройки auto tune

- Символ «Термометр» - показує, що активована сигналізація Alarm 2 (подано живлення на байпасний клапан EasiHeat)

- MAN – вказує на знаходження контролера у ручному режимі

  - Кнопка 'PROF' перейменована на 'PROG'

  - Кнопка 'RUN/HOLD' перейменована на 'RUN/STOP' , це точніше описує нову функцію.

  - Зверху справа на передній панелі зараз лише три світлодіодних індикатора замість чотирьох, а саме:

EV1 – Вихід (продуктивність) насоса

EV2 – Активованість сигналізації Alarm 1 – безвольтовий контакт EasiHeat для дистанційної індикації високої температури

EV3 – Задіяність сигналізації Loop Alarm

2.2 Функціональні зміни

    - Створення двох рівнів безпеки (зверніть увагу, що для введення у режим Base Mode в SX100e треба натиснути разом кнопки PROG і UP перш ніж вводити відповідний код безпеки):

Рівень 1-й код безпеки (заводська установка на 10, незмінна) забезпечує доступ до:

- Режиму редагування оператором

Його краще застосовувати для внесення повсякденних змін з метою програмування часу роботи та ін. У цьому режимі передбачені лише базові налаштування температури і періодів роботи, що спрощує внесення змін і таким чином зменшує можливість помилок.

Рівень 2-й код безпеки (Заводська установка  на 100, незмінна)

Надає доступ до:

- режиму редагування оператором

- режиму визначення контролера

- режиму визначення програми.

Цей рівень призначений для інженерів та більш досвідченого персоналу, які володіють достатніми знаннями для зміни головних установок в контролері – напр. PID, опцій апаратного забезпечення та ін.

  - Годинник реального часу тепер показує дійсний час замість періоду часу від запуску якоїсь програми.

  - Плата цифрового вводу зараз застосовується у вигляді стандартного компоненту.

  - Плата лінійного виходу зараз застосовується у стандартному виконанні контролера (вихід 3). Зверніть увагу – вона замінює релейні виходи, які були у SX100.

Суттєво важливо при заміні SX100 на SX100e, щоби в першу чергу було роз’єднано джерело подачі енергії живлення від зажимів 10, 11, або 12, інакше контролер буде сильно пошкоджений. (Вихід 2 контролера SX100e можна використовувати замість Виходу 3 пристрою SX100).

  - Дисплей контролера зараз безперервно показує вихідну потужність, яка подається як відсоток (якщо контролер не знаходиться в одному з режимів програмування).

  - 'Control setpoint' контролера SX100 перейменовано у контролері SX100e на температуру 'Fallback' . Це передбачено лише для конфігурації в режимі визначення контролера.

Це температура, яку контролер намагатиметься підтримувати, якщо значення температури процесу впаде нижче цього рівня, навіть при бездіяльності будь-якої програми. Вона має бути встановлена на нуль або на величину не більше 5 0С, інакше можливе блокування задіяної програми, або це дозволить контрольному клапану відкриватися в той час, коли нагрів не активовано.

  - 'Final Setpoint' зараз перейменовано на 'Target Set Point'

  - Зараз передбачено три ефективні зовнішні опції для контролера. Див. Табл. 1 на сторінці 4.

Таблиця 1 Конфігурація апаратних засобів – зовнішні опції

| Режим | Опис |
| --- | --- |
| OUT | Автономний режим Контролер працює незалежно. |
| BOTH | Автономний режим – із зворотнім зв’язком на зажим 29 контролера SX100e (RUN INPUT) Якщо застосовується контролер високої межі, то функцію можна застосовувати для зниження нагріву в разі, коли спрацьовує встановлена висока межа. Після нової установки високої межі, SX100e знову розпочне нагрів, з автоматичним підйомом до встановленої точки. Цю функцію можна застосовувати в поєднанні зі зворотним зв’язком, скажімо з перемикачем витрати або з робочим входом насосу, щоби заборонити дію програм, якщо немає індикації витрати води. Див. відповідну схему електроз'єднань EasiHeat. |
| BMS | Управління контролером з боку системи керування будинком. Цю функцію можна застосовувати в поєднанні зі зворотним зв’язком, скажімо з перемикачем витрати або з робочим входом насосу, щоби заборонити дію програм, якщо немає індикації витрати води. Див. відповідну схему електроз'єднань EasiHeat. |
| NONE | Автономний режим. За суттю ідентичний режиму 'OUT'. При звичайних умовах не застосовувати, замість нього застосовувати режим 'OUT'. |

  - SX100e має лише дві програми нагріву, що пропонуються при роботі в кожному з автономних режимів:

- PROG 1 – з керуванням у часі (з таймінгом)

- PROG 2 – безперервний режим

- Кожна програма тепер має лише три сегменти. Це такі:

- SEGMENT 1 RAMP UP (ПІДЙОМ)

- SEGMENT 2 DWELL (ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТОЧЦІ ЗАДАНОЇ ВЕЛИЧИНИ)

- SEGMENT 3 RAMP DOWN (ЗНИЖЕННЯ ДО КІНЦЕВОЇ ВСТАНОВЛЕНОЇ ТОЧКИ)

- Для режиму BMS передбачено використання лише від 2 до 8 програм. Вони можуть бути конфігуровані для температур і для періодів часу підйому, але контроль за початком нагріву і кінцем нагріву здійснюється лише збоку зовнішньої системи керування будинком.

*12. Якщо електроживлення контролера вимиається і потім знову вмикається, програма, яка встановлена для роботи, яка працює в цей час, знову запускається автоматично і буде зійснюати підйом до встановленої заданої величини.

*13. Якщо External (Зовнішня) опція установлена на 'BOTH', то зворотній зв'язок із робочим входом на контролері може бути застосований для зупинення програми в разі відмови циркуляційного водяного насосу. Коли сигнализворотнього зв’язку буде відновлено, ця програма знову буде забезпечувати підйом (температури) до встановленої заданої величини.

14. Якщо відбувається перехід від однієї програми до іншоїив режимах автономному або BMS, встановлена температура буде збільшуватися, або зменшуватися до потрібного нового значення. Тепер не потрібно зупиняти активну поточну програму перед переходом до наступної програми.

*Примітка: можлива затримка в часі до 1 хвилини при автоматичному запуску програми.

15. Якщо були внесені зміни в параметри при якомусь з режимів конфігурування (CONFIGURATION MODES), то при поверненні до основного режиму (BASE MODE) на верхньому дисплеї під основними цифровими знаками можуть зявлятися чотири LED-крапки (світлодіоди).

Це значить, що конфігураційні зміни тепер зробили недійсними попередньо встановлені параметри в режимі Program Define («Визначення програми»).

Не може працювати жодна програма, доки будуть зроблені зміни в режимах Program Define або Operator Edit. Згадані 4 світлодіодні точки потім зникнуть, що показуватиме, що оператор визнав цю умову і вчинив відповідні дії.

3. Режими контролера

Програматор має чотири робочі режими (плюс режим звичайної конфігурації і режим конфігурування апаратних засобів):

| Base Mode (Рівень безпеки відсутній) | Статус дисплея – Індикатори RUN, SET, PRG не діють. Ніяка програма не запущена у цьому режимі. |
| --- | --- |
| Operator Edit Mode (Рівень безпеки 1 або 2) | Статус дисплея – повідомлення 'Op.Edit' |
| Program Run Mode (Рівень безпеки 2) | Статус дисплея – світяться індикатори RUN, EV1 Обрана програма діє (активована) |
| Program Define Mode (Рівень безпеки 2) | Статус дисплея – на дисплеї повідомлення 'Def.Prog' Викристовується для перегляду та редагування програм |
| Controller Define Mode (Рівень безпеки 2) | Статус дисплея – на дисплеї повідомлення 'Def.Ctrl' Використовується для визначення характеристик кнтролера |
| Configuration Mode (Конфігурування коду безпеки) | Статус дисплея – на дисплеї повідомлення 'Conf' |

Додаткова інформація і дані про заводські установки при застосування для EasiHeat наведені в наступних розділах.

4. Вибір, визначення, використання і зупинення програми

4.1 Вибір програми

Для того, щоб змінити вибрану програму, коли SX100e працює як автономний контролер, необхідно ввійти в режим 'OPERATOR EDIT'.

Якщо необхідно тільки змінити обрану програму, зверніться до таблиці 2.

Таблиця 2 Режим контролера SX100e Operator edit

| Щоб увійти у базовий режим (base mode): Натисніть разом PROG і UP (на дисплеї зявиться повідомлення 'Password' (пароль)) Застосуйте UP або DOWN («вверх» або «вниз») для вибору коду безпеки Level 1 або Level 2. Натисніть кнопку SCROLL (прокрутка) |
| --- |
| Опис дій | Повідомлення на дисплеї | Діапазон значень | Заводська установка | Наявність у рівні безпеки |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| Виберіть відповідну програму, натиснувши на кнопку PROG, поки на дисплеї не зявиться у вікні поруч із світлодіодними індикаторами SET і PRG номер потрібної програми | 1 або 2 | від 1 до 2 (якщо опція Ext = 'out' або 'both') від 2 до 8 (якщо опція Ext = 'bms') | немає | Так | Так |
| Для виходу з режиму Operator Edit: Натисніть кнопку MODE («Режим») кілька разівидо появи на дисплеї повідомлення про бажаний режим, напр. режим 'BASE'. Тоді натисніть SCROLL. |

4.2 Визначення програми

Дійте відповідно до вказівок наведеної нижче Таблиці 3, щоби вибрати нову програму та/або змінити параметри потрібної програми, як указано в таблиці.

Таблиця 3 Режим контролера SX100e Operator edit

| Щоб увійти у базовий режим (base mode): Натисніть разом PROG і UP (на дисплеї зявиться повідомлення 'Password' (пароль)) Застосуйте UP або DOWN («вверх» або «вниз») для вибору коду безпеки Level 1 або Level 2. Натисніть кнопку SCROLL (прокрутка) |
| --- |
| Опис дій | Повідомлення на екрані дисплея | Діапазон значень | Заводська установка | Наяність у рівні безпеки |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| Виберіть відповідну програму, натиснувши на кнопку PROG, поки на дисплеї не зявиться у вікні поруч із світлодіодними індикаторами SET і PRG номер потрібної програми | Від 1 до 2 | від 1 до 2 (якщо опція Ext = 'out' або 'both') від 2 до 8 (якщо опція Ext = 'bms') | немає | Так | Так |
| Значення, яке треба встановити | TargetSP | 0 - 300 °C | 65 | Так | Так |
| Час запуску програми | Start at | 0:00 - 23:59 | 08.00 | Так | Так |
| Час закінчення дії програми | End at | 0:00 - 23:59 | 17.00 | Так | Так |
| Час роботи програми | Run Days | Нд, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Суб, днів (Пн-Пт), днів (Пн - Суб), Всі (7 днів на тиждень) | 5 днів | Так | Так |
| Функція встановленого часу | SetTime? (Час встановлено?) | Так, Ні | немає | Так | Так |
| Зробити/перевірити установку часу | Time (Час) | 0:00 - 23:59 | немає | Так | Так |
| Зробити/перевірити установку дня тижня | Day (День) | Нд, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Суб | немає | Так | Так |
| Для виходу з режиму Operator Edit: Натисніть кнопку MODE («Режим») кілька разівидо появи на дисплеї повідомлення про бажаний режим. Тоді натисніть SCROLL. | Middle display- Goto (Перехід до середнього дисплея) Lower display- Mode (Режим на нижньому дисплеї) | Op, Edit, Base Def. Ctrl, Def. Prog, | немає | Так Ні | Так Так |
| Для виходу з режиму Operator Edit: Натисніть кнопку MODE («Режим») кілька разівидо появи на дисплеї повідомлення про бажаний режим, напр. режим 'BASE'. Тоді натисніть SCROLL. |

4.3 Задіяння програми

Програма 1 (керована таймером) – Якщо контролер встановлено на роботу в поточний день і час, програма запуститься автоматично, як тільки контролер буде увімкнуто (після подачі живлення на початку можлива затримка запуску програми до однієї хвилини)

Програма 2 (безперервна) – Вибравши програму 2, необхідно натиснути один раз кнопку RUN/STOP.

4.4 Блокування програми

У програмі 1 (керованій таймером) або у програмі 2 (безперервній) передбачена можливість запуску або зупинки програми за допомогою кнопки RUN/STOP.

Програма 1 - (керована таймером)

Зупинка програми 1:

- Якщо програма 1 запущена, її можна зупинити натисканням кнопки RUN/STOP упродовж приблизно 5 секунд.

- Тоді номер сегменту зміниться на '3' і буде видно лінійне зниження характеристики встановленої температури перед тим, як відбудться її закінчення.

- Тоді буде вимкнено світло діод RUN.

- Після того програма буде пере запущена в наступний запланований час запуску.

Запуск програми 1:

- - Якщо програма 1 не діє, її можна запустити коротким натисканням на кнопку RUN / STOP.

- - Тоді на дисплеї зявиться індикація Segment no. 1 (Сегмент № 1).

- - Почне тоді світитися світлодіод RUN і бажана температура почне підніматися до завданого значення.

- - Коли буде досягнута завдана температура, номер сегменту зміниться з 1 на 2.

- Програма буде зупинена в наступний запланований момент зупинки.

Програма 2 - (Безперервна)

Зупинка програми 2 :

- Якщо працює програма 2, вона може бути зпинена натисканням упродовж приблизно 5 с на кнопку RUN/STOP.

- Номер сегмента зміниться тоді на '3' і буде спостерігатися лінійне зниження характеристики звданої температури до повного завершення.

- Тоді вимкнеться світлодіод RUN.

- Програма НЕ перезапуститься, поки не буде знову натиснено на кнопку RUN/STOP.

Запуск програми 2:

- Якщо програма 2 не задіяна, її можна запустити коротким натисканням на кнопку RUN/STOP.

- Тоді на дисплеї зявиться індикація Segment no. 1 (Сегмент № 1).

- Почне тоді світитися світлодіод RUN і бажана температура почне підніматися до завданого значення.

- Коли буде досягнута завдана температура, номер сегменту зміниться з 1 на 2.

- Програма буде продовжувати роботу.

5. Інструкція по вводу SXlOOe в єксплуатацію

Перехід до режиму конфігурації 'normal' (див. пункт 5.1), тоді перед внесенням змін у цей режим перейти до режиму конфігурації апаратного засобу

Режим конфігурації Hardware (див. пункт 5.2), внесіть зміни в параметри, як потрібно

Повернення до режиму конфігурації «normal» (див. пункт 5.3), внесіть зміни в параметри, як потрібно

Перехід до режиму «controller define» (див. пункт 5.4) внесіть зміни в параметри, як потрібно

Якщо на вехньому дисплеї зявляються 4 крапки, це вказує на те, що зміни в конфігурацію, внесені як указано вище, зробили недійсними установки визначення програми, які були здійснені попередньо. Якщо це має місце, перевірте всі нижчезазначені параметри рrogram define (визначення програми) і зробіть виравлення, якщо потрібно

Перехід до режиму program define (див. п. 5.5) Внесіть потрібні зміни в параметри

Перехід до базового режиму (base mode)

Контролер тепер готовий до використання

Рис. 2 Послідовність увода в експлуатацію (початкового пуску)

Виконайте вказані нижче кроки (пп. від 5.1 до 5.5), щоби правильно конфігурувати контролер. (Кожна таблиця описує порядок входу до відповідного режиму і виходу з нього).

5.1 Звичайна (нормальна) конфігурація

- Таблиця 4 – Параметри режиму 'нормальної' конфігурації.

(Примітка: - Якщо треба зробити зміни в конфігурації апаратного засобу, зробіть це в першу чергу, інакше очікувані опції можуть не бути виведені на дисплей – див. 5.2 нижче)

- Конфігурація апаратного засобу:

- Таблиця 6 – параметри апаратної конфігурації.

- Довідка:

- Діаграма 3 – код визначення апаратного засобу sx100e.

- Діаграма 4 – зовнішні опції sx100e.

- Діаграма 5 – цифрові входи.

- Повернення до нормальної конфігурації:

- Таблиця 4 – параметри режиму 'нормальної' кнфігурації

- Довідка:

- Таблиця 5 – первинні діапазони даних для вводу.

- Визначення контролера:

- Таблиця 8 – параметри визначення контролера.

- Визначення програми:

Таблиця 9 – параметри визначення програми.

Таблиця 4 SX100e Режим нормальної конфігурації

| Щоби ввійти у режим нормальної конфігурації: Вимкніть живлення і вімкніть його знову. Натисніть кнопки SCROLL («Прокрутка») і UP («Вверх») і тримайте їх у натисненому положенні, доки дисплей стане показувати 'ConF' на верхньому екрані. Потім натисніть кнопку SCROLL, щоби пройтись через наведений нижче список. (Візьміть до уваги, що будь-які зміни мають бути підтверджені шляхом натискання на кнопку MODE): |
| --- |
| Опис | Повідомлення на дисплеї | Функція | Наявні установки на дисплеї (нижній головний дисплей) | Заводська установка |
| Діапазон первинних вхідних даних | Input - Вхідні дані | Код на дисплеї визначає тип і діапазон уводимих даних | Див. Табл. 5 наведену нижче | 2251 |
| Керуюча дія | Control (керування) | Визначає керуючу дію виходу 1 (Output 1) | STdr – дія Standard Reverse (стандартне реверсування) | Stdr |
| Тип Alarm 1 (сигналізація) | Alarm 1 | Вказує на операцію сигналізації Alarm 1 | P_Hi – Високий параметр процесу; P_Lo – Низький параметр процесу; dE – Відхилення; band - полоса ; none - нічого | bAnd |
| Тип Alarm 2 (сигналізація) | Alarm 2 | Вказує на операцію сигналізації Alarm 2 | P_Hi – Високий параметр процесу; P_Lo – Низький параметр процесу; dE – Відхилення; band – полоса; none - нічого | dE |
| Заборона сигналізації | Inhibit | Заборона вказаної сигналізації під час лінійного підйому і зниження характеристики (сегменти 1 та 3) | none – немає заборони ALA1 - Alarm 1 ALA2 - Alarm 2 both – обидві сигналізації | відсутня |
| Використання Output 2 (виходу 2) | Out2 Use | Указує на використання виходу 2 | A2_d - Alarm 2 (пряма дія) | A2_d |
| Використання Output 3 (виходу 3) | Out3 Use | Указує на використання виходу 3 | none – без повторної передачі; recP – повторна передача значення температури, що має місце ід час процесу (PV) recS – повторна передача температури, що відповідає завданій точці установки (SP) | Відсутня (Див. також Табл. 6 і Діаграму 2, які подані нижче) |
| Реле закінчення програми | EOPrelay | Вибір моменту подачі напруги на реле при завершенні програми | Завершення – в SX100e не змінюється | End |
| Швидкість передачі даних у бодах | BaudRate | Вибір швидкості передачі даних у бодах для RS485 звязку | 1200 2400 4800 9600 | 4800 |
| Для повернення з режиму конфігурації (Configuration Mode) до базового режиму (Base Mode): Натисніть разом кнопки UP і SCROLL (контролер запуститься знову і повернеться до базового режиму (BASE mode)) |

Таблиця 5 Діапазони вводу первинних даних (режим нормальної конфігурації)

| Детектор температури резистивного типу (rtd) | Діапазон лінійного вводу даних постійного струму |
| --- | --- |
| Діапазон вхідних даних | Код на екрані дисплея | Діапазон вхідних даних | Код на екрані дисплея |
| 32 - 571 °F | 2229 | 0 - 50 мВ | 4443 |
| -100.9 - 100.0 °C | 2230 | 10 - 50 мВ | 4499 |
| -149.7 - 211.9 °F | 2231 |  |  |
| 0 - 300 °C* | 2251* |  |  |
| 0.0 - 100.9 °C | 2295 |  |  |
| 32 - 213.6 °F | 2296 |  |  |
| -200 - 206 °C | 2297 |  |  |
| -328 - 402 °F | 2298 |  |  |
| 0 - 800 °C | 7220 |  |  |
| 32 - 1 472 °F | 7221 |  |  |
| -100.9 - 537.3 °C | 7222 |  |  |
| -149.7 - 999.1 °F | 7223 |  |  |

* Установки за замовченням

Таблиця 6 Режим конфігурування апаратних засобів SX100e (див. Рис.3)

| Для того, щоб ввійти в режим конфігурування апаратних засобів: з режиму нормальної конфігурації (див. Табл. 4). Натиснути разом кнопки Scroll і Down. Тоді рухайтеся далі по наведеному нижче списку, користуючись кнопкою SCROLL (майте на увазі, що всі зміни треба приймати натисненням кнопки MODE): |
| --- |
| Назва | Поідомлення на дисплеї | Функція | Заводська установка |
| Код визначення апаратного засобу Див. Рис. 3 наведений нижче | Hwdefine | Відсутня | 1710 Це дорівнює: Введення = 1 (датчик температури процесу) = Pt 100. Вихід 1 = 7 (вихід регулювання) = 4-20 мA. Вихід 2 = 1 (alarm 2) = реле. Вихід 3 = 0 (повторна передача значення, що має бути в процесі, або установленої величини) = не вибрана. У стандартному виконанні передбачена плата поворної передачі на виході 3, нею можна користуватися. |
| Зовнішні опції Див. Табл. 1 і діаграму 4 | Ext optn | none*, out, both, bms (застосовуйте 'out' замість 'none' на SX100e) | out |
| Зв'язок | comms | None (відсутня), SLA, MAS | none (опційна плата зв’язку в стандартному виконанні відсутня) |
| Тип цифрових входів (візьміть до уваги- він візуалізується лише в випадку, якщо в зовнішніх опціях вибрано bms) | Inputs | cont, ttl | cont (контакти – тобто перемикачі) |
| Для повернення з режиму конфігурування апаратних засобів в режим конфігурації (Configuration Mode): натисніть разом кнопки DOWN і SCROLL. |

Рис. 3 Код визначення апаратних засобів контролера SX100e (значення за замовчанням -1710, як показано)

Тип виходу 2 (Output 2) (реле)

- = не вибрано

- = Реле

Тип входу (датчик температури процесу)

1 = RTD/Linear DC (мВ)

Тип Output 3 (виходу 3) (повторна передача)

0 = Не вибрано

- = DC (0-10 В)

- = DC (0-20 мA)

- = DC (0-5 В)

7 = DC (4-20 мA)

Тип виходу 1 (Output 1) (вихід регулюванняt)

- = DC (0-10 В)

- = DC (0-20 мA)

- = DC (0-5 В)

7 = DC (4-20 мA)

| ЗОВНІШНІ ОПЦІЇ |
| --- |
| none* |  | out |  | both |  | BMS |
| Контролер в автономному режимі |  | Контролер в автономному режимі |  | Контролер в автономному режимі |  | Контролер в режимі BMS |
| Плата цифрового входу встановлена в контролері, але для регулювання не застосовується Плата виходу реле установлена і використовується для подій 1, 2 і 3 |  | Плата цифрового входу встановлена в контролері, але для регулювання не застосовується Плата виходу реле установлена і використовується для подій 1, 2 і 3 |  | Плата цифрового входу встановлена в контролері, але не використовується опцією BMS для регулювання Плата виходу реле установлена і використовується для подій 1, 2 і 3 Вхід Run/stop на зажимі (клемі) 29 контролера SX100e може застосовуватися для заборони програми Run (тобто в ситуації відсутності потоку вторинної води і/або при спрацюванні реле в випадку досягнення високої межі регулювання параметру) |  | Плата цифрового входу встановлена і може застосовуватися для регулювання системою BMS Плата виходу реле установлена і використовується для подій 1, 2 і 3 Вхід Run/stop на зажимі (клемі) 29 контролера SX100e може застосовуватися для заборони програми Run (тобто в ситуації відсутності потоку вторинної води і/або при спрацюванні реле в випадку досягнення високої температури |
| Рис. 4 Зовнішні опції контролера SX100e * Замість цього використовуйте 'out'. ('None' зазвичай не використовується для SX100e) |

Рис. 5 Цифрові входи

Програми вибираються відповідно до наведеної нижче таблиці 7.

Комбінування вводів на R0, R1, R2 визначають, яка програма буде задіяна для роботи. Візьміть до уваги, що при відсутності вводів на цих контактах програма зупиняється..

Таблиця 7 Карта вибору програми BMS для SX100e

(Зверніть увагу, це відрізняється від того, що застосовується для SX100. SX100e також не передбачена Prog1 в режимі BMS )

| Входи = 'ttl' (0 = логічн. 0,1 = логічн. 1) | Входи = 'cont' (C = замкнено, O = розімкнено) |
| --- | --- |
| R0 | R1 | R2 | Prog | R0 | R1 | R2 | Prog |
| 0 | 0 | 0 | Зупинка | O | O | O | Зупинка |
| 1 | 0 | 0 | 2 | C | O | O | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | O | C | O | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | C | C | O | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | O | O | C | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | C | O | C | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 7 | O | C | C | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | C | C | C | 8 |

Таблиця 8 Режим визначення контролера SX100e

| Для входу в базовому режимі: Натисніть кнопки PROG і UP разом (повідомлення "Пароль" відображатиметься на дисплеї). Використовуйте кноки вгору (UP) або вниз (DOWN), щоб вибрати рівень 2 Захисний код. Натисніть кнопку прокрутки SCROLL (повідомлення "TargetSP 'відображатиметься на дисплеї). Натисніть кнопку MODE два рази ("Goto" і "Def.Ctrl" повідомлення відображатимуться на дисплеї). Натисніть кнопку прокрутки SCROLL. |
| --- |
| Назва | Повідомлення на дисплеї | Функція | Заводська установка |
| Темпераутра Fallback | Fallback | 0-300 | 0 |
| Вихідна потужність | Power | 0 -100 % | Не застосовується |
| Самоналаштування (Self Tune) | SelfTune | ON, OFF (Увімк, вимк) | OFF (Вимк) |
| Область пропорційного регулювання (%) | PropBand | 0-100 | 12.0 |
| Час інтегрування (хв/сек) | Integral | 0-безк. | 0.12 |
| Час диеренціювання (хв/сек) | Deriv. | 0 – безк. | 0.03 |
| Відхилення | Bias | Відхилення стосовно вихідної потужності | 2 |
| Межа вихідної потужності (%) | Out High | Рівень межі потужності на виході 1 (Output 1) | 100 |
| Верхня межа заданої величини (°C) | SP High | Максимальне значення для налаштування заданої величини | 100 |
| Нижня межа заданої величини (°C) | SP Low | Мінімальне значення для налаштування заданої величини | 0 |
| Значення сигналізації Alarm 1 (°C) | Alarm 1 | Допустимий рівень для сигналізації | 10 (область сигналізації) |
| Сигналізація Alarm 1 Гістерезіс | Al 1 .Hyst | Область гістерезісу | 1 |
| Значення сигналізації Alarm 2 (°C) | Alarm 2 | Допустимий рівень для сигналізації | 2 (сигнал про відхилення) |
| Сигналізація Alarm 2 Гістерезіс | Al 2.Hyst | Область гістерезісу | 1 |
| Стала величина вхідного фільтра | Filter | Визначає сталу величину для вхідного фільтра | 0.5 |
| Зміщення (°C) | Offset | Зміщення вимірюваної величини | 0 |
| Блокування програми | LockProg | При виборі 'ON' забороняє вводити зміни, якщо програма запущена | OFF |
| Зафіксоване найвище значення на виході (якщо вихід 3 використовується для повторної передачі) (°C) | Rec High | 100 |  |
| Зафіксоване найнижче значення на виході (якщо вихід 3 використовується для повторної передачі) (°C) | Rec Low | 0 |  |
| Для виходу з режиму визначення контролера: Натисніть кнопку РЕЖИМ (MODE ) кілька разів, поки не зявиться повідомлення з потрібним режимом. Потім натисніть клавішу прокручування (SCROLL). |

Таблия 9 Режим визначення програми контролера SX100e

| Для входу в базовому режимі: Натисніть кнопки PROG і UP разом (повідомлення "Пароль" відображатиметься на дисплеї). Використовуйте кноки вгору (UP) або вниз (DOWN), щоб вибрати рівень 2 Захисний код. Натисніть кнопку прокрутки SCROLL (повідомлення "TargetSP 'відображатиметься на дисплеї). Натисніть кнопку MODE два рази ("Goto" і "Def.Ctrl" повідомлення відображатимуться на дисплеї). Натисніть кнопку прокрутки SCROLL. |
| --- |
| Назва | Повідомлення на дисплеї | Функція | Заводська установка |
| Коефіцієнт підйому | UP (°C/м) | Не застосовується | 30 |
| Задана встановлена точка | TargetSP | Не застосовується | Див. Табл. 10 |
| Коефіцієнт зниження | Dn (°C/м) | Не застосовується | 30 |
| Кінцева встановлена точка | Final SP | Не застосовується | Не застосовується |
| Дні роботи | Run Days | Нд, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд, 5 днів, 6 днів, весь тиждень | Не застосовується |
| Початок роботи | Start at | Від 0.00 до 23.59 | 8.00 |
| Закінчення роботи | End at | Від 0.00 до 23.59 | 17.00 |
| Для виходу з режиму визначення програми: Натисніть кнопку РЕЖИМ (MODE ) кілька разів, поки не зявиться повідомлення з потрібним режимом. Потім натисніть клавішу прокручування (SCROLL). |

Таблиця 10 Заводські установки у режимі визначення програми контролера SX100e

| Назва | Повідомлення на дисплеї | Номер програми |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Час | Стала величина/ BMS | BMS | BMS | BMS | BMS | BMS | BMS |
| Коефіцієнт підйому | Up (°C/m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задана встановлена точка | TargetSP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Коефіцієнт зниження | Dn (°C/m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Кінцева встановлена точка | Final SP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дні роботи | Run days | 5 днів | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |
| Початок роботи | Start at | 8.00 | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |
| Закінчення роботи | End at | 17.00 | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З | Н/З |
| В якій зовнішній опції доступна програма (конфігурація апаратних засобів) | OUT і BOTH | OUT, BOTH і BMS | BMS |

# Text boxes

Цифрові входи

Контакти (перемикачі)

(установка за замовчуванням)

Цифрові входи

Входи рівня TTL

Входи